Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СОФИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „ПЕРИДОНА“ ЕООД, ЕИК 204030046, с адрес гр.Нови Искър, ул. „Средец“№4, представлявано от Камен Спасов, чрез пълномощник инж. Михаела Димитрова Димитрова, град София, ул. „Майстор Алекси Рилец" № 16, вх.В, офис 6 Лице за контакти: инж. Михаела Димитрова Димитрова, +359 886 43 95 65, m.dimitrova@gabston.com УВАЖАЕМИ Г – Н / Г – ЖO ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че Камен Спасов управител на „ПЕРИДОНА“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: Външно електрозахранване с кабели НН 1kV за „Жилищни сгради с подземни гаражи“ – етапно строителство в поземлен имот с идентификатор 00357.5358.2 по КК и КР, находящ се в землището на гр.Нови Искър, УПИ XXVII – 8,9, кв.95А, кв.Ал. Войков (Кумарица и Славовци), ул. „Оброчище“ № 17 Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: Проектът се разработва във връзка с инвестиционното намерение на Възложителя за изграждане на Външно електрозахранване на „Жилищни сгради с подземни гаражи“ – етапно строителство. Съгласно предписанията и сключения договор с електроразпределителното дружество за ел.захранването на обекта е необходимо : В РТ на страна НН в ТП „ул. 80, Ал. Войков“ Д№22-077, SF_3539 да се монтират 2 бр. нови АП 400 А регулируеми. Да се положи необходимия брой нови кабелни линии ниско напрежение 1 kV подходящо оразмерени по допустим пад на напрежение в нова и съществуваща тръбна мрежа от РТ на страна НН в ТП „ул. 80, Ал. Войков“ Д№22-077, SF_3539 до ново главно електромерно табло по съгласувана схема, монтирано на границата на собственост на обекта. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Съгласно предписанията и сключения договор с електроразпределителното дружество за ел.захранването на обекта е необходимо: В РТ на страна НН в ТП „ул. 80, Ал. Войков“ Д№22-077, SF_3539 да се монтират 2 бр. нови АП 400 А регулируеми. Да се положи необходимия брой нови кабелни линии ниско напрежение 1 kV подходящо оразмерени по допустим пад на напрежение в нова и съществуваща тръбна мрежа от РТ на страна НН в ТП „ул. 80, Ал. Войков“ Д№22-077, SF_3539 до ново главно електромерно табло по съгласувана схема, монтирано на границата на собственост на обекта. Предвижда се обекта да се изпълни на два етапа: Етап I – да се изгради цялото трасе съгласно проекта. В РТ на страна НН в ТП „ул. 80, Ал. Войков“ Д№22-077, SF_3539 да се монтират 2 бр. нови АП 400 А регулируеми. Да се положи необходимия брой нови кабелни линии ниско напрежение 1 kV подходящо оразмерени по допустим пад на напрежение в нова и съществуваща тръбна мрежа от РТ на страна НН в ТП „ул. 80, Ал. Войков“ Д№22-077, SF_3539 до ново главно електромерно табло по съгласувана схема, монтирано на границата на собственост на обекта. Изграждането на новите кабелни линии ниско напрежение както и тръбната мрежа за тях ще стане при приложена улична регулация след влязъл в сила подробен устройствен план за района или учредено право на преминаване и право за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура съгласно ЗУТ. Етап II – Монтжа на необходимия брой електромери съгласно съгласувана еднолинейна схема от ЕРМ Запад ЕАД Сградите се намират в гр.Нови Искър, кв. Ал.Войков (Кумарица и Славовица), ул. „Оброчище“ №17 одобрена е КК и КР със Заповед № РД – 18 – 3/11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК. Предназначението на територията е: Урбанизирана, за друг вид застрояване. За сградите е издадена Виза за проектиране издадена от Гл.арх. на СО р-н „Нови Искър“ на 29.08.2024г. и е издадено Разрешение за строеж № 164/19.12.2024г. от Гл. арх. на СО р-н Нови Искър. Данни за изпълнението на външната връзка: За ел.захранването с кабели Н.Н. ще се използват кабели Нови кабели 1kV САВТ 3Х185+95мм2като същите ще се изтеглят в нова кабелна мрежа от PVC тръби Ф110/3,2. Трасето е дадено на чертеж СИТУАЦИЯ ЗАХРАНВАНЕ КАБЕЛИ НН 1kV, ДЕТАЙЛИ, ИЗКОПИ. Всички необходими детайли са дадени на чертежа. Новото трасе ще се изгради от съществуваща кабелна шахта 1,2 (180/90) до съществуваща кабелна шахта 3,4 тройна (180/90) и единична (90/60) с 2 бр. кабели Нови кабели 1kV САВТ 3Х185+95мм2. От съществуваща тройна кабелна шахта 4 до нова кабелна шахта 1 (180/90) - 2 бр. кабели нови кабели 1kV САВТ 3Х185+95мм2. В нова кабелна шахта 1 ще стане разклоняването за ГЕТ Б. От нова кабелна шахта 1 (180/90) до нова кабелна шахта 2 двойна (120/60) с 1 бр. кабели Нови кабели 1kV САВТ 3Х185+95мм2 В участъка от СКШ 1/2 до СКШ 3/4 ще се изгради нова тръбна мрежа от 3бр. PVC тръби ∅110/3,2 мм. В участъка от СКШ 3/4 до НКШ 1 ще се изгради нова тръбна мрежа от 3бр. PVC тръби ∅110/3,2 мм. В участъка от НКШ 1 до НКШ 2 ще се изгради нова тръбна мрежа от 2бр. PVC тръби ∅110/3,2 мм. Новата тръбна мрежа от PVC тръби да се положи на дълбочина мин. 0,6 м. по банкета/тротоара и на мин. 1,0 м. при пресичането на уличното платно. Трасето на новата тръбна мрежа да бъде на мин. 0,6 м. от границите на частните имоти и на 0,5 м. от бордюра. Достъп (транспортен и пешеходен) до ПИ с идентификатор 00357.5358.2 по КК и КР и сградите в него ще се осигури от съществуваща второстепенна улица ул. Оброчище №17 Предвижда се изпълнение на ограда за ПИ 00357.5358.2 по КК и КР, съобразена с решенията за благоустрояване /паркоустрояване на имота и архитектурния облик на бъдещата сграда в имота. Изкопите ще се изпълняват чрез малък багер и ръчно в последните 10см. преди полагане на тръбите, с оглед недопускане на прекопаване и да не се разрушава земната основа. Изкопаните земни маси и формираните строителни отпадъци ще се извозват на лицензирано депо от лицензирана в РИОСВ фирма. Временното строителство (елементите на строителната площадка, обслужващи СМР и работещите) ще бъде разположено изцяло в имота. Битовите отпадъци, формирани след въвеждане в експлоатация на жилищната сграда ще се събират и извозват съобразно реда, условията и правилата за събиране и извозване на битовите отпадъци на територията на Столична община. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Външното ел.захранване се намира в урбанизирана територия и ПИ с идентификатор с идентификатор 00357.5358.2 по КК и КР и околните имоти в територията НЕ ГРАНИЧИ / не контактува със защитени територии в околността. 4. Местоположение: ПИ с идентификатор 00357.5358.2 по КК и КР се намира в землището на гр.Нови Искър, УПИ XXVII – 8,9, кв.95А, кв.Ал. Войков (Кумарица и Славовци), ул. „Оброчище“№17 с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно Заповед № РД – 18 – 3 / 11.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК. (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Схема с координати на граничните точки на поземлен имот 00357.5358.2 по КК и КР Кадастрална координатна система 2005: Х = 4744034; Y = 324185; Координати в Google: Х = 42.812070; Y = 23.348473 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Изграждането на външната връзка за захранване на Жилищните сгради, няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района поради жилищната си функция. По време на изграждането на обекта, здравния риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда /шум, вибрации, прах/. Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР. От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, защото няма да се отделят вредности. Обектът няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха. Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на външното ел. захранване на жилищните сгради. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се предвижда отделяне на вещества, които да са опасни по време на строителството и експлоатацията на обекта. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Не се предвижда отделяне на вещества, които да са опасни по време на строителството и експлоатацията на обекта. 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: За отпадъците, които ще се генерират по време на строителстовото, ще се изготви проект по част „ПУСО“ съгласно който ще бъдат извозени на съответните депа. Земните маси ще бъдат използвани за обратен насип, а останалото количество ще бъде извозено на лицензирано депо. 9. Отпадъчни води: Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на жилищната сграда и водоплътната изгребна яма, предназначена да събира битови отпадни води. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Не се предвижда наличие на химични вещества на строителната площадка или по време на експлоатацията на обекта. (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): …………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………...Прилагам: 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 4. Електронен носител - 1 бр. 5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Дата: 05.09.2025г. Уведомител: …………………………. (подпис)