# “В М Л-консулт” ЕООД София–п.к.1505,ул.“Черковна”№7,офис21,е-mail:vml.consult@abv.bg,тел02/4923883,факс02/492388 Т Е Х Н И Ч Е С К И П А С П О Р Т регистр. № ................... от 2016 г. ОБЩИНСКА СГРАДА - БАНЯ ГР. НОВИ ИСКЪР, кв. КУМАРИЦА, СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ ИДЕНТИФИКАТОР НА ИМОТА 0035.5358.699 Забележка. При наличие на одобрена кадастрална карта регистрационният номер на сграда съвпада с идентификатора от кадастъра. Рег. № ........... # Част А # “Основни характеристики на строежа” Раздел І “Идентификационни данни и параметри” 1.1. Вид на строежа: Сграда 1.2. Предназначение на строежа: битови услуги 1.3. Категория на строежа:пета 1.4. Идентификатор на строежа - № на населеното място: 0035 - № на кадастрален район: 5358 - № на поземлен имот: 0035.5358.699 - Идентификатор на сграда: 0035.5358.699.2 - Когато липсва кадастрална карта: - Планоснимачен предходен №: УПИ IІI , кв. 198 - кадастрален лист : 1.5. Адрес: област София , община Столична, гр.Нови Искър (област, община, населено място) Ул. „Искърско дефиле” (улица №, ж. к., квартал, блок, вход) 1.6. Година на построяване: 1950 г. 1.7. Вид собственост: Частна общинска- Акт № 3819 от 20.03.2014г. (държавна, общинска, частна, друга) 1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията година на извършване : 1.8.1. Вид на промените: няма (реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението) 1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж): - текущи ремонти Частични и преди всичко вътрешни ремонти – освежаване на бои; нови настилки и облицовки в отделни помещения на първи етаж; подмяна фасадната дограма и др. (вътрешни преустройства при условията на чл.151, т.3 от ЗУТ, текущ ремонт съгл. чл. 151, т. 4,5 и 6 от ЗУТ) 1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма 1.9. Опис на наличните документи: 1.9.1. Инвестиционен проект – не е запазен 1.9.2. Разрешение за строеж : няма запазено 1.9.3. Преработка на инвестиционния проект, одобрена на от .., вписана с/на... ....................г. – няма преработка 1.9.4.Екзекутивна документация: Изготвено е екзекутивно архитектурно заснемане от „ВМЛ- Консулт”ЕООД 1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ - не е запазен 1.9.6. Държавна приемателна комисия 1.9.7. Разрешение за ползване , Удостоверение за въвеждане в експлоатация 1.9.6. Държавна приемателна комисия - няма документ 1.9.8. Удостоверение за търпимост № ...... от...... г., издадено от - няма 1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа: ..... # Раздел ІІ # “Основни обемно-планировъчни и функционални показатели” 2.1. За сгради: 2.1.1. Площи : - застроена площ: ЗП 293,35 м², - разгъната застроена площ: РЗП 293,35 м² 2.2.Обеми: отопляем обем 1044.28 м3 2.3. Височина : Н = 7,11 м; 2.4. Етажи : - надземни – 1 етаж - без сутерен 2.1.5. Инсталационна и технологична осигуреност: сградни инсталации: водопроводна, канализационна и електро; сградни отклонения: водопроводно, кабели НН; (в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения,съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност) 2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура: 2.2.1.Местоположение (наземни, надземни, подземни):............................... 2.2.2.Габарити:........................................................................................... (височина, широчина, дължина, диаметър и др.) - Функционални характеристики: ................................................... (капацитет, носимоспособност,пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.), 2.2.4. Сервитути : ................................................................................... 2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа ...................................................................................... Раздел ІІІ “Основни технически характеристики” 3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите 3.1.1.Вид на строителната система, тип на конструкцията Сградата е монолитна с носещи тухлени стени и стоманобетонна таванска плоча. Носещите стени са изпълнени от единични плътни тухли с варов разтвор с дебелина 25 см, 38 см и 50 см. Таванската плоча е изпълнена на кота +3,80, като предава товара си на носещите стени посредством стоманобетонни пояси, изпълнени върху стените. Изпълнени са кръстосаноармирани и еднопосочноармирани полета. Над двете съблекални е изпълнена касетирана стоманобетонна конструкция (гредоскара) с греди в двете посоки с размери 540/900 см. В участъка над басейна е изпълнен стоманобетонов цилиндричен свод с отвор 633 см и дължина 1087 см, като в горната му част са изпълнени два отвора за вентилация, а от северозападната страна на цилиндричния свод в долния му край са изпълнени прозорци. Входната козирка е стоманобетонна, изпълнена с полета и греди, стъпващи на кръгли стоманобетонни колони. Покривната конструкция е дървена, изпълнена от столици, покривни ребра по наклона, подкоси, клещи и дървени колони (попове), предаващи товара си на носещи тухлени стени. Сградата е фундирана на ивични, каменни основи, изпълнени под носещи тухлени стени. На кота 0,00 и -0,20 е изпълнена армирана бетонова настилка. Под кота -0,20 е изпълнен басейн със стоманобетонна конструкция, с дълбочина 60 см и размери в план 608/633 см. Слизането в басейна се осъществява със стоманобетонни стъпала. 3.1.2. Механично съпротивление и устойчивост на конструкцията: Конструкцията на Общинската сграда - баня е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални натоварвания по изискванията за действалите в периода около 1950 г. строителни норми. През 1934 г. е издаден „Правилник за проектиране на железобетонни сгради”. През 1948 г. е издаден нов правилник за „Проектиране на железобетонни конструкции“, който е съставен изцяло на базата на преведените съветски норми от 1939 г. и 1948 г., където се въвежда методът на изчисление на стоманобетонни конструкции при стадият на разрушение. Носимоспособността на конструкцията е определяна на базата на „Правилник за натоварване“ от 1950 г., съгласно който нормативно полезно натоварване за служебни помещения е от 150 кг/м2 (1,50 kN/m2) с коефициент на натоварване 1,4, т.е. изчислително полезно натоварване от 210 кг/м2 (2,10 kN / m2). За коридори и стълбища нормативното натоварване е било 300 кг/м2 (3,00 kN/m2) с коефициент на натоварване 1,3, т.е. изчислителен полезен товар за коридори 390 кг/м2 (3,90 kN/m2). Натоварването от сняг е било 75 кг/м2 (0,75 kN/m2). Използваният бетон за конструкцията вероятно е бил с кубова якост Wб28=110 кг/см2, по нормите към 1948 г., със съответната призмена якост на натиск σбпр = 88 кг/см2. Използваната армировка е : Бетонна стомана I (ст.37) с оразмерителна граница на провлачане : σп = 2500 кг/см2 (250 MPa) и Бетонна стомана II (ст.48) с оразмерителна граница на провлачане σп = 3000 кг/см2 (300 MPa). Изчисленията са правени в посочения период с коефициент на сигурност k=2,6 за колони и k=2.0 за останалите елементи при натоварване от „главни” товари и с коефициент k=2.4 и k=1.8 при натоварване с „главни и допълнителни” товари (вятър, температура и др.). Носимоспособност на конструкцията по действащите норми: Понастоящем осигуряването носимоспособността на сградите се извършва съгласно: - „Наредба №3 за основните положения за проектиране на строежите и въздействията върху тях”, 2005 г. - „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”, 1987 г. Съгласно „Наредба №3”, Раздел III, Чл. 52, Табл. 3, експлоатационните нормативни натоварвания към настоящия момент се определят: за служебни помещения – 3,0 kN/m2, коефициент за претоварване γf = 1,3, т.е. изчислителен експлоатационен товар 3,9 kN/m2; за стълбища - 3,0 кN/м2, с коефициент за натоварване:γf = 1,3 , т.е. изчислителен експлоатационен товар – 3,9 kN/m2. Сравнението показва, че товарът за коридори и стълбища е еднакъв. Товарът при помещенията в банята е завишен към настоящия момент, но тъй като товарът се отнася за армираната бетонова настилка на кота 0,00 и -0,20, то същият може да се поеме от настилката. Натоварването от сняг за гр. Нови Искър, м. Кумарица по настоящите норми е 1,20 kN/m2 с коефициент на натоварване γf = 1,4 и изчислително натоварване 1,48 kN/m2, което е завишено спрямо предишното изчислително натоварване от сняг. Завишението на натоварването от сняг спрямо общото натоварване на покривната конструкция е около 18%, но отчитайки коефициентите на сигурност, с които е изчислявана конструкцията в проектния период, считам че дървената покривна конструкция е в състояние да поеме завишеното натоварване от сняг, при условие за ремонт и подмяна на загнилите покривни елементи. По отношение на якостните характеристики на бетона към настоящия момент: Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Вероятната якост на натиск на бетона при плоча и греди удовлетворява клас по якост на натиск В15 и при колони - също клас В15. По настоящите норми бетон клас В15 е с якост на натиск Rb = 8,5 MРa и Rbt = 0,75 MРa. Заснемането и диагностиката на армировката е осъществено посредством сканиращ апарат „Profoscope” на фирма „Proceq”. Определено е местоположението, диаметъра и бетонното покритие на носещата армировка в плочи и характерни греди. Носещата армировка в полетата на гредоскарата е 5Ф5/м‘ в двете посоки. При поле с размери 286/540 армировката е Ф6/14-15 см по късата страна и Ф5/20 см по дългата страна. Носещата армировка в греди (над съблекални) с отвор 540 см и размери 25/50 см е 4Ф14-16 и стремена Ф6/20 см. Армировката в надлъжни греди на гредоскара със сечение 25/50 см е 4Ф14 и стремена Ф6/20 см. Установената армировка отговаря на изискванията на нормативните документи към момента на въвеждане в експлоатация. От направените сравнения се вижда, че увеличението на натоварването, изчислено по действащите в момента норми, не е значително и може да се поеме от конструкцията. Tя e запазила якостните си характеристики и носимоспособността си за вертикални товари. При огледа на конструкцията се установи, че стоманобетоновите елементи нямат пукнатини и деформации, армировката е с необходимото бетоново покритие. От направения анализ се достига до извода, че конструкцията на сградата отговаря на изискванията за носимоспособност при вертикални натоварвания, съгласно сега действащите нормативни документи и състоянието ѝ не носи риск при поемането на вертикални натоварвания. Сеизмична осигуреност: Сградата e изградена около 1950 г. През този период е действал „Правилник за проектиране и строеж на сгради и инженерни съоръжения в земетръсните райони на България“, 1947 г. (ППССИСЗРБ-47). В него са дадени изискванията за сградите и инженерните съоръжения, които се строят в земетръсните райони от VII, VIII и IX степен по скалата за интензивност на сеизмичните въздействия на Форел-Меркали за територията на България. Към правилника е приложена карта за сеизмичното райониране на България и списък на сеизмичните райони. Натоварването от сеизмичните въздействия се взима в изчисленията чрез статично приложени земетръсни хоризонтални сили в центъра на тежестта на всеки конструктивен елемент. Изчислителните стойности на тези сили са нормирани, като части от вертикални сили, приложени в същия център. Коефициентите, с които се умножават вертикалните сили за конструкциите в земетръсни райони от VII, VIII и IX степен, съответно са: 1/40=0,025; 1/20=0,050 и 1/10=0,100. Съобразно посочените норми София попада в район със VII степен. При обследваната сграда са спазени конструктивните изисквания за жилищни, обществени и промишлени сгради, посочени в цитирания правилник. По действащата в момента на обследване „Наредба № 2 от 27.01.2012 г., обектът попада в земетръсен район от IX степен със сеизмичен коефициент Kc = 0,27. По действащите към настоящия момент норми, сеизмичното въздействие се представя с пространствен изчислителен модел, който се състои от три взаимно ортогонални компоненти на ускоренията, като първите две компоненти са хоризонтални (по Х и Y), а третата е вертикална – по Z. Сеизмичните сили се определят за действието на всяка една от трите компонени на сеизмичното въздействие по формулата: Eik = ηiк.mk.Sa(Ti), където: ηiк – коефициент на разпределение на сеизмичното натоварване mk – масата, която се движи по направление на степен на свобода с номер „k“ Sa(T) – спектър на реагиране Sa(T) = c.Kc.R.β(T).g, където: c – коефициент на значимост на сградите; c = 1,0 (за сгради с клас на значимост II) Kc – сеизмичен коефициент; за София (гр. Нови Искър) : Kc = 0,27 ( IX степен) R – коефициент на реагиране на конструкцията при сеизмични въздействия в зависимост от нейната дуктилност; Съгласно таблица 3 конструкции с неармирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, необрамчени с колони са с R = 0,50. β(T) – динамичен коефициент, зависи от периода Т на свободните незатихващи трептения g – земно ускорение Земетръсната сила се определя : Eik = c.Kc.R.β(T).ηiк. Qk Eik = 1,0.0,27.0,50. β(T). ηiк. Qk Eik = 0,135. β(T). ηiк. Qk За почви от групи В: βi = 1,2 / Тi Eik = 0,135. 1,2/Тi. ηiк. Qk Eik = 0,162. 1/Тi. ηiк. Qk От горните данни се вижда, че настоящите норми имат завишени изисквания за носимоспособност и устойчивост на сградите при сеизмично въздействие спрямо нормите от 1947 г. и сградата няма необходимата коравина за поемане на сеизмични усилия от IX степен. Конструкцията на Общинската сграда-баня е едноетажна със сутерен. Тя е изпълнена с носещи тухлени стени, монолитна, стоманобетонна таванска плоча и дървена покривна конструкция. Таванската плоча стъпва на носещите стени посредством стоманобетонни пояси. Носещите тухлени стени са в добро състояние, без пукнатини и деформации. Те са с дебелина 38 см и 25 см, изпълнени от единични плътни тухли. Носещите стени не са обрамчени със стоманобетонни колони. В сградата не са извършвани преустройства. Конструкцията на сградата на Общинската баня, м. Кумарица, гр. Нови Искър,изградена в периода около 1950 г., има положителна оценка за сеизмична осигуреност, съгласно Чл. 6, ал. 2-3 от „Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от януари 2012 г, тъй като: -строежът съответства на изискванията на нормативните актове, действали към момента на въвеждане на обекта в експлоатация; -не са установени дефекти (деформации или повреди) в конструкцията на сградите, свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина , дуктилност и дълготрайност; -промени на масите по нива не са извършвани; -не са извършвани преустройства, засягащи елементи от носещата конструкция; -настъпилите промени в характеристиките на бетона и армировката, повреди от корозия и стареене отговарят на изискването за относителна неизменяемост (с не повече от 5%) на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията. Независимо от положителната оценка за сеизмична осигуреност, Общинската сграда-баня в гр. Нови Искър е неосигурена на земетръсни въздействия, тъй като е проектирана и построена преди 1987 г. и съгласно „Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на „Наредба № 2“ от 27 януари 2012 г. същата е неосигурена за сеизмични въздействия и не може да поеме сеизмични усилия от IX степен за района на гр. Нови Искър. Дълготрайност на строежа: Съгласно таблица 1 към чл. 10 на „Наредба № 3 за основните положения на проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005 г., обществените сгради са към четвърта категория (жилищни, обществени и производствени сгради) с проектен експлоатационен срок на конструкциите 50 години. Сградата на Общинската баня е в експлоатация около 66 години (от 1950 г.). Елементите на конструкцията са в добро състояние, с изключение на посочените повреди . При поддържане на сградата в добро техническо състояние и изпълнение на ремонтните и укрепващи работи, тя би могла да се ползва и над предвидения експлоатационен срок. 3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) стойност за конкретния строеж : ІІ-ра и ІІІ - та еталонна нормативна стойност- ІІІ - та 3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда: 3.1.4.1. осветеност стойност за конкретния строеж :не може да бъде измерена еталонна нормативна стойност : 300 Lx 3.1.4.2. качество на въздуха относителна влажност в % стойност за конкретния строеж : 49-55% еталонна нормативна стойност : 60% скорост на въздуха и топлинно облъчване стойност за конкретния строеж: еталонна нормативна стойност : 3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони стойност за конкретния строеж еталонна нормативна стойност 3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда микробиологичен анализ на вода за питейно-битови нужди ешерихия коли - БДС 17336-93 стойност на конкретния строеж еталонна нормативна стойност- 0 / 100 0ml колиформи -БДС 17336-93 стойност на конкретния строеж еталонна нормативна стойност- 0 / 100 ml ентерококи -БДС 17335-93 стойност на конкретния строеж еталонна нормативна стойност- 0 / 100 ml 3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, ж.п. и въздушния транспорт и др. стойност за конкретния строеж : от 25 - до 29 db(А). еталонна нормативна стойност : 40 db(А). 3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициентите на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи- дадени в доклада с резултати от енергийното обследване. Изготвено е енергийно обследване от „ВМЛ-консулт”ЕООД. Издаден е сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация 3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда- няма 3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения Раздел ІV “Сертификати” 4.1. Сертификати на строежа 4.1.1.Сертификат за енергийна ефективност № 225ВMЛ222/08.12.2016г. срок на валидност 4 години (номер, срок на валидност и др.) 4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност (номер, срок на валидност и др.) 4.1.3. Други сертификати............................................................................. 4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти: няма 4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти : няма 4.4. Паспорти на техническото оборудване – няма 4.5. Други сертификати и документи Раздел V “Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт” 5.1.Данни за собственика: Столична община, район „Нови Искър” - Частна общинска собственост - Акт № 3819/ 20.03.2014г.; 5.2. Данни и лиценз на консултанта............................................................................ 5.2.1.Номер и срок на валидност на лиценза: ................................................................ 5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност 5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория................. 5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа: „ВМЛ-Консулт” ЕООД, ЕИК 131395468, с адрес на регистрация гр.София, бул.„Драган Цанков” №59 и адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Черковна” № 7, офис 21, представлявано и управлявано от инж.Владимир Лаков Петков, удостоверение № РК-0433/14.04.2015г. с валидност до 2025г., за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от ЗУТ. Експерти, участвали в съставянето на техническия паспорт по части, както следва: - арх.Гладиола Йорданова Кунин– част „Архитектурна “ - инж. Симеон Петков Георгиев - част „Конструктивна” - инж.Любица Йосифова Леринска - част „ОВК” - инж.Димитринка Димитрова Димитрова – част „Ел” - инж.Правда Иванова Младенова – част „В и К “ - инж.Владимир Асенов Владимиров, СН част „Пожарна безопасност” - инж. Ели Илиева Георгиева– ТК част „Конструктивна” Забележка. Част “А” се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа. ## Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” 1.Резултати от извършени обследвания 1.1.Част “Конструктивна” При обследването на сградата бяха направени следните констатации, характеризиращи състоянието на конструкцията: Основи и инженерно-геоложки условия: Сградата е фундирана на ивични каменни основи под носещи външни и вътрешни тухлени стени. На кота 0,00 и -0,20 е изпълнена армирана бетонова настилка. Под кота -0,20 е изпълнен басейн със стоманобетонова конструкция. Наблюдава се единична наклонена пукнатина по основите от външната им страна, като пукнатината е с ширина до 2 мм. Дължи се на слягане на земната основа. Басейнът в банята е пълен с вода до горен ръб. Силно корозирал е стоманения парапет на стъпалата към басейна. В близост до сградата има изоставена чешма, която излива непрекъснато вода върху тротоарните плочи. Основите на сградата са в задоволително състояние и запазена носимоспособност. Тротоари и отводняване около сградата: Около сградата са изпълнени настилки от тротоарни плочи, бетон или асфалт, а в някои участъци не са положени такива. На места настилките са с пукнатини и слягане, което създава условия за проникване на повърхностни води до основите. Подови и покривни конструкции: Над първи етаж е изпълнена таванска, стоманобетонна плоча с полета, стъпващи на стоманобетонни пояси върху носещи тухлени стени. В участъка над съблекалните е изпълнена симетрично гредоскара с греди в двете посоки при височина на гредите 50 см. Над басейна таванската конструкция представлява цилиндрична черупка с отвор 633 см и дължина 1087 см. Входната козирка е изпълнена с плоча от полета и греди, предаващи товара си на колони с кръгло напречно сечение. Гредоскарата над съблекалните е без провисване и пукнатини. Същата е с олющена боя от влагата. Сводът над басейна е облицован с керамични плочки, които са запазени. Входната козирка е с множество течове, с напукана и опадала мазилка в някои участъци. Посочените повреди се дължат на компрометирана хидроизолация над плочата на козирката. Малката козирка е с обрушен бетон и опадала мазилка. Над таванската плоча (вкл. и над цилиндричния свод) е изпълнена дървена покривна конструкция. Тя е със загнили, провиснали и компрометирани дървени елементи, поради многобройни течове от разместени и спукани керемиди. Дъсчената обшивка на стрехата е изгнила и с опасност от падане на части от нея. Улуците са с прорасла растителност в тях. Колони: Стоманобетонни колони в сградата са изпълнени при входната козирка (кръгли колони) и по някои вътрешни оси. Колоните са без пукнатини и деформации, със запазена носимоспособност. Тухлени стени: Тухлените стени са носещи с дебелина 25 см, 38 см и 50 см и са изпълнени от плътни единични тухли. Преградните стени са с дебелина 12 см и са неносещи. По фасадите са наблюдават множество течове по тухлените стени и зони с опадала мазилка. Такива зони има под прекъснатите водосточни тръби, където тухлените зидове са подложени на мокрене, като същите са покрити на места с мъх. Теч има и от стрехите в горния край на тухлените стени. Опадала мазилка има по фасадата от северозапад - от ламаринената обшивка при намаляване дебелината на тухлената стена. Тухлените стени в сградата са без пукнатини и слягания. Необходимо е да се извършат посочените ремонти, за да се предотврати намаляване носещата способност на тухлените зидове. Основни изводи и заключение за състоянието на носещата конструкция: Сградата на Общинската баня в кв. Кумарица, гр. Нови Искър е едноетажна, без сутерен, построена около 1950 г. Носещата конструкция е монолитна с носещи тухлени стени и стоманобетонна таванска плоча. Носещите тухлени стени са с дебелина 25 см, 38 см и 50 см, необрамчени с колони. Стоманобетонната плоча на кота +3,80 се състои от полета, предаващи товара си на тухлените стени чрез стоманобетонни пояси. В таванската плоча има две зони, изпълнени с гредоскара, а също и цилиндрична, стоманобетонна черупка над басейна. Входната козирка е с конструкция с полета и греди, предаващи товара си на колони. Сградата е фундирана на ивични фундаменти от каменна зидария под носещи тухлени стени. Сградата на Общинска баня в кв. Кумарица, гр. Нови Искър има положителна оценка за сеизмична осигуреност, съгласно Чл. 6, ал. 2-3 от „Наредба №2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от януари 2012г.,тъй като: - строежът съответства на изискванията на нормативните актове, действали към момента на въвеждане на обекта в експлоатация (около 1950 г.); - не са установени дефекти в конструкцията на сградите, свързани с нарушаване на проектната носеща способност и коравина, с изключение на дървената покривна конструкция, която трябвада се подмени; - не са променени масите по нива; - не са извършвани преустройства, засягащи елементи от носещата конструкция; - настъпилите промени в характеристиките на бетона и армировката, повреди от корозия и стареене отговарят на изискването за относителна неизменяемост (с не повече от 5%) на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията. Съгласно Чл.5 от цитираната по-горе Наредба, в сградата се разрешава да се извършват строителни и монтажни работи, реконструкции и основни ремонти при посочените условия. На базата на проведените огледи, направените замервания и изчислителни проверки може да се направи следното: ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обследваната Общинска сграда – баня, намираща се в кв. Кумарица, гр. Нови Искър, СО – район „Нови Искър“, във връзка със съставянето на технически паспорт на същата сграда, се намира в задоволително техническо състояние, като съответства на изискванията по Чл.169, ал.1 на ЗУТ. Сградата е със запазена носимоспособност за вертикални натоварвания. Тя притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение, при полагане на необходимите грижи при експлоатация и извършване на ремонтните и укрепителни мероприятия. Да не се извършват строителни дейности, нарушаващи целостта на конструктивни елементи. Сградата е неосигурена на сеизмични въздействия, тъй като е проектирана и изградена преди 1987 г, съгласно „Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на „Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 27 януари 2012 г. и не притежава необходимата коравина за поемане на сеизмично въздействие от IX степен, в какъвто район попада сградата, съгласно посочената по-горе „Наредба № 2“. 1.2.Част “Архитектурна” Правилникът за вътрешния ред, експлоатацията и санитарните изисквания в обществените хигиенни бани е обнародван в Държавен вестник бр.100/1969 г. Към момента на обследването са в сила «Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението“, утвърдени със заповед № РД-12-195 от 8.IХ.1981 г. на МСА. Капацитетът на банята вероятно е до 20 места, предвид че има само едно отделение за поредно къпане на мъже и жени. По данни на Възложителя сградата не функционира от 10 години. В настоящия си вид и състояние не отговаря на техническите характеристики за съответствие със съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ: - Ограждащите повърхности не отговарят на изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (изм. и доп. Д.в. бр. 85, 88 и 92 от 2009г . и бр. 2 от 2010г.). - Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. - Вътрешни покрития по подове, стени и тавани - подовите настилки са стари, износени и амортизирани, поради дългият срок на експлоатация и дългият срок без поддръжка. - Керамичните плочки - стари, захабени и износени, с петна и обезцветяване, с напуквания и липсващи плочки. - Паркет – стар, амортизиран, с липсващи и повредени части. - Балатум – стар и закъсан. - Покритията по стени и тавани не са приемливи. В най- лошо състояние са мазилките – със силно нарушена цялост - следи от течове, изронени, изпадали, мухлясали. Боята по стените и тавана е напукана, покритието се е деформирало и провиснало на огромни парчета. Голяма част от мазилката и боята по стени и тавани е изпопадала върху подовите настилки. - Фаянсовите плочки в са от стария формат. В по- голямата си част са запазени, като има места със счупени и изпопадали и напукани плочки. По сводестия таван и стените на залите на къпалните са със съхранена цялост, но с лоша визия, с петна, с нарушена глазура и др. - Външни покрития по стени: - фасадните стени са измазани с пръскана мазилка, която към момента на обследването е силно обрушена и изпадала, със следи от течове и като цяло не е в приемливо състояние. - Има много участъци, в които мазилката е изронена до тухла, участъци с мухъл, както по мазилката, така и по тухлени зидове, пукнатини в мазилката. Наблюдават се нащърбени подпрозоречни корнизи, както и прозорци с абрушени рамки. - Констатират се се течове по фасадата от прекъснати водосточни тръби, от изгнили и затлачени олуци от ламаринената обшивка на издадената стена на фасада северозапад. - Козирката над входа на сградата е компроментирана - с множество пукнатини, петна от продължителни течове и изпадала мазилка. - Малката козирка над задния вход е с обрушен бетон и опадала мазилка. - Входни стъпала и площадки - Мозайката на входната площадка и външните стълби към нея е с пукнатини, ограждащия площадката парапет и стъпалата са със счупени и/или изронени ръбове. - Покрив – четирискатен с покривно покритие от керемиди върху дървена покривна конструкция. Състоянието на покривната конструкция е лошо /подробно описано в доклада за конструктивно обследване/. Дървената покривна конструкция е загнила и опасна при експлоатация, няма необходимата носимоспособност. Загнила е и дървената обшивка под стрехите. Наблюдават се липсващи, счупени и разместени керемиди.Отводняването на покрива е посредством олуци и водосточни тръби – стари и деформирани. Част от водосточните тръби са прекъснати. Улуците са затлачени, с поникнала в тях растителност. Състоянието на покрива и покривното водоотвеждане, към момента на обследването е лошо. - Фасадна дограма (дървени двукатни прозорци) - вероятно са от построяването на сградата. Силно амортизирани, със следи от многократни боядисвания с блажна боя, с провиснали крила, незатварящи се, със счупени стъкла. Входната врата е дървена, стара, със счупени стъкла. Металните решетки на вратата и прозорците са корозирали. Отворите към подпокривното пространство са защитени с дървени плоскости, които на места липсват. - Вътрешна дограма – всички вътрешни врати са стари, силно амортизирани, счупени и изкривени, без стъкла на остъклените части, с олющена боя, счупени каси, провиснали крила, с множество локални поражения. - Парапети - стоманеният парапет на стъпалата към басейна е силно корозирал, тай като от години е частично потопен в пълният с вода басейн в къпалнята. - Вертикална планировка. Теренът, върху който е построена сградата е равнинен. Около сградата са изпълнени тротоарни настилки само в частта към ул. „Искърско дефиле”. Към останалите фасади има частично изпълнени бетонови или асфалтови настилки, в момента на обследването в лошо състояние - с нарушена цялост, със слягания и пукнатини. На северозападната фасада има бетонови площадки със стъпала – силно обрушени и изронени. В близост до сградата има работеща чешма, която излива непрекъснато вода върху настилката. Заключение: Сградата е в експлоатация от около 70 години. От 2010 г. сградата не се експлоатира. Нуждае се от последователна ревизия и ремонт на конструктивни елементи, на инсталациите и финишните покрития в помещенията (според предназначението им), както и от саниране на ограждащите повърхности. Необходимо е сградата да се приведе в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г.; Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания; Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари и т.н, Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението“, утвърдени със заповед № РД-12-195 от 8.IХ.1981 г. на МСА, като за целта бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти. 1.3.Част „Отопление и вентилация” Сградата не е в експлоатация от няколко години. Почти всички съоръжения и инсталации са демонтирани. 1.4. Част «В и К» Сградата е в експлоатация от 1950 година. В и К инсталациите към момента на обследването е необходимо да съответстват на изискванията на действащите : Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от 2005 г.) Здравните изисквания към сградите за обществено обслужване НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване Сградата не се използва от години. Сградните В и К инсталации и оборудване са изцяло компрометирани и неработещи. Банята като сграда и инсталации не се поддържа. В басейна се влива минерална вода непрекъснато - до горен ръб. Така се натоварва канализацията и се причинява корозия на металните части и влага в помещенията. Не се използва и малка част от ресурса на минералната вода; До сградата има изоставена чешма, която тече непрекъснато и не е отводнена. Водата причинява мокрене на основите в тази част на сградата. Улуците са запълнени с листа, пръст и поникнала растителност. Водосточните тръби са с прекъснати във височина спусъци, водата се излива по фасадите и в основите на сградата, което е причина за опадалите мазилки и проникване на повърхностни води до основите 1.5.Част «Електроинсталации» Сградата не функционира от дълги години. Електроинсталациите са разкомплектовани и компрометирани. Не са изпълнявани изискващите се по нормативната уредба слаботокови ел.инсталации. 1.6. «Вертикална планировка» Настилките около сградата и на двора са деформирани,напукани и пропаднали, в някои участъци с обратни наклони, което се дължи на неравномерно слягане на земната основа в резултат от непрекъсваното през годините изливане на дъждовните води от водосточните тръби върху тях. Създадени са условия за проникване на водите в основите на сградата, което довежда до овлажняване на стени и подове и създава предпоставки за слягане на основите, напукване и компроментиране на конструкцията на сградата. От западната страна на банята терена е оформен с подпорни стенички. Течащата вода, от неремонтираната чешма, образува задържане на вода, което води до просмукването й в основите и заблатяване. Пространството не е обезопасено с предпазни парапети. 1.7«.Безопасност в случай на пожар» Сградата като конструкция отговаря на изискванията на Наредба № Iз-1971 / 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 1.8. «Хигиена, здраве и околна среда» Сградата не отговаря на изискванията към този тип сгради, по отношение хигиенни и здравословни условия, тъй като е неработеща от много години.не са извършвани ремонти и поддръжка. Параметри по отношение на въздействието върху околната среда по време на строителството и на експлоатацията на строежа: чистота на въздуха, качество на водите, опазване на околната среда и почвите от замърсяване с отпадъчни води и твърди и течни отпадъци – не съществува опасност от замърсяване на въздуха, водите, околната среда и почвата. 1.9. Част «Достъпност и безопасност при експлоатация» Параметрите, свързани с удовлетворяване на основното изискване към строежите „достъпност и безопасна експлоатация“ са: - архитектурно-конструктивни параметри на елементи на сградите, чрез които се предотвратява настъпването на травми и нещастни случаи - Мозайката на входната площадка и външните стълби към нея е с пукнатини, ограждащият площадката парапет и стъпалата са със счупени и/или изронени ръбове. - носеща способност и устойчивост (механична и/или устойчивост на корозия) на съединенията, с които оборудването, обзавеждането, фасадните облицовки и архитектурните елементи се закрепват към носещата конструкция с оглед ограничаване на риска от травми и нещастни случаи- отговаря; - устойчивост на хлъзгане, износоустойчивост, устойчивост на химикали, препарати за почистване и образуване на петна, както и дълготрайност на подови настилки с оглед за ограничаване на риска от подхлъзване и спъване- не отговаря ; - параметри за осигуряване на достъпност на средата до всички части на сградата и осигуряване на свободно придвижване и евакуация на хора, включително на хора с намалена подвижност, при струпване на големи групи и при евакуация на болни хора – не отговаря. - наличие на предупредителни и указателни знаци и пиктограми, тактилност на настилките, аварийно осветление в неосветяеми помещения за предовратяване на травми- няма ; - електрическа изолация и защита срещу поражения от електрически ток - Ел.инсталацията не работи. - параметри на външната и вътрешната мълниезащитна уредба- не отговарят; - планирани средства и персонал за превенция и поддържане на сградите, за недопускане на аварийни събития от вътрешните сградни инсталации или при природни бедствия- няма - технически характеристики на средствата и системите за физическа защита на сградите срещу криминални прояви и контрол на достъпа в съответствие с Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 от 1998 г.). – няма изпълнени СФЗ. 1.10. Част «Защита от шум » # Граничната стойност на нивото на шум е 40 db(А).При обследването е извършено мерене с Шумомер testo 816. Установи се шум в границите на нормалното – нива до 30 db(А). Спазени са изискванията на «Наредба No 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението». 1.11.Част « Икономия на енергия и топлосъхранение» От направения енергиен баланс се установи, че базовият разход на енергия за отопление е по- голям от еталонния, което е доказателство, че сградата не отговаря на нормативните изисквания и е необходимо въвеждането на енергоспестяващи мерки, водещи до понижаване на разхода на енергия и постигане на енергиен клас „В”. 1.12. Част « Физическа защита на строежа» Съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 8.06.1998 Г. ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СТРОЕЖИТЕ издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.,ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г.,попр.,бр. 82 от 17.07.1998 г., изм. и доп., бр. 52 от 8.06.1999 г., бр. 84 от 13.10.2000 г., попр., бр. 93 от 14.11.2000г. обекта попада във ІІ-категория СФЗ/системи за физическа защита/. Изпълнените мероприятия, изискващи се за тази категория за осигуряване физическата защита на строежа са недостатъчни. 2.Необходими мерки за привеждане характеристиките за съответствие със съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ 2.1.Част “Конструктивна” Указанията за извършване на ремонтно-възстановителните работи са съобразени с характера, вида и причините на проявените повреди и се свеждат до следното: 2.1.1. Цялостна подмяна на дървена покривна конструкция, поради загниване на същата, при запазване местата на предаване на товарите от дървени колони на носещи тухлени стени. 2.1.2. Изпълнение на нови олуци и водосточни тръби, поради теч по фасади. 2.1.3. Ремонт на ламаринени обшивки по северозападна фасада при намаляване дебелината на тухлена стена, поради течове по нея. 2.1.4. Изпълнение на нови хидроизолации на входна козирка, поради течове по нея. При малката козирка с обрушен бетон – възстановяване на бетоново сечение с предназначени за целта строителни смеси и изпълнение на нови хидроизолации върху нея. 2.1.5. Необходимо е да се вземат мерки за прекратяване на пълненето на басейна с вода, поради проникване на води от него до основите. 2.1.6. Необходимо е спиране на водата във външната чешма и течът от нея, поради проникване на води до основите. 2.1.7. Изпълнение на водоплътни тротоарни настилки около сградата по целия периметър, с цел да се предотврати проникването на повърхностни води до основите на сградата. Всички ремонтно-възстановителни работи да се извършват по одобрени проекти. Отстраняването на описаните повреди води до подобряване на експлоатационните условия в сградата и по – голяма надеждност на носещата конструкция. За да може „Общинската сграда – баня“ в кв. Кумарица, гр. Нови Искър да се експлоатира по-дълъг период от време, конструкцията ѝ е необходимо при бъдещи преустройства и реконструкции да се укрепи за устойчивост при сеизмични натоварвания от IX степен, за да отговаря изцяло на действащите към момента нормативни документи и да подобри своята сигурност. 2.2.Част “Архитектурна” Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971/29. 10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на Наредба № 4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи, подове, покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират решетките на прозорците. След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени, да се изпълнят тераколови шпакловки с интегрирани стъклофибърна мрежа, ъглови профили и водооткапи и финиш от минерална мазилка. Около фасадните отвори да се изпълнени “обръщане” на топлоизолацията, а подпрозоречните первази да се защитят, съгласно разработения проект. По цокъла на сградата е препоръчително топлоизолационната система да се изпълни от XPS с необходимите параметри (дебелина и коефициент на топлопроводност), поради по-голямата плътност и здравина на материала, след което да се изпълни предпазваща топлоизолационната система облицовка, мозаечна мазилка или друг подходящ водотблъскващ материал. 2.2.1.Да се подменят всички компроментирани настилки по подове, стени и тавани в помещенията. Новите довършителни работи да се изпълняват съобразно функционалното предназначение на сградата и отделните помещения в нея. Изпълнението на всички видове довършителни работи в помещенията (стенни подови и тавански покрития) следва да се извърши след приключване изпълнението на мерките от Доклада за енергийно обследване на сградата , след подмяна (ремонт) на съществуващите инсталациите или изпълнение на нови (съгласно проектното решение). 2.2.2.Да се подмени компрометираната вътрешна дограма. Вратите е необходимо да се отварят по пътя на евакуация, а на крайните изходи на сградата да се монтират брави тип”антипаник”. 2.2.3.Да се предвидят мерки против обледеняването на водосточните тръби и полагане на защитна мрежа върху улуци, спираща попадането на листа и други, затлачващи и запушващи улуците и водосточните тръби. Да се подмени изцяло дървената обшивка по стрехите. Да се защитят отворите към подпокривното пространство, с решетки против навлизане на птици и др. 2.2.4.Да се ремонтира ламаринената обшивка по северозападната фасада. 2.2.5.Да се изпълнят нови хидроизолации над бетоновите козирки над входовете на сградата и да се възстанови цялостта на бетоновото сечение на малката козирка. Да се изпълнят нови мазилки след спиране на течовете. 2.2.6.Да се възстановат всички външни стълбища и настилките по тях с подходящи материали. 2.3.Част “Отопление, вентилация и ЕСМ” В енергийното обследване са предписани да се изпълнят следните енергоспестяващи мерки с цел достигане на клас на енергопотребление „В”, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ, Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обнародвана в ДВ, бр.5 от 14.01.2005 г., изм. и доп. ДВ бр.90 от 20 .11.2015г: 2.3.1.Полагане на топлинна изолация по покрив - По горната страна на таванската конструкция на покрива 290 m2, минерална вата, с коефициент на топлопроводност λ = 0.035 W/mK и d = 10 cm; клас реакция на огън съгласно чл. 14 (4) от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. Изпълнение на циментова замазка и нова хидроизолация. - От външната страна на надзида на покриви 59 m2 EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK и d = 8 cm, и изпълняване на минерална мазилка - Съпътстващите дейности - подмяна на водосточни тръби, казанчета, оформяне на чела и козирки, ламарини, и др. не са включени в стойността. 2.3.2.Полагане на топлинна изолация по външни стени - От външната страна на фасадните стени на 225 m2 EPS, с коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK и d = 8 cm, и изпълняване на минерална мазилка - Обръщане на страници на прозорци, след монтажа на външната топлоизолация по стени – 64 m2, XPS с коефициент на топлопроводност λ = 0.030 W/mK и d = 2 cm, по външни страници на дограмата и със шпакловъчна смес – по вътрешни страници, включително необходимите материали, ъглови профили, подпрозоречни поли и дъски, мазилки и боядисване, в съответствие със строителната технология. ## 2.3.3.Реконструкция на котелна централа, ВОИ и БГВ система. Мярката включва: - Демонтаж на елементи и части от останалото оборудване; - Доставка и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация: тръби, радиатори, топлоизолации и др. - Доставка и монтаж на инсталация за БГВ включваща: платинчати топлобменници за БГВ, тръби, топлоизолации, циркулационни помпи - Доставка и монтаж на контролна система за регулиране на топлоподаването в зависимост от външната температура и температурата в отопляемите помещения. Контролната система трябва да има и модул за управление прозиводството и потреблението на БГВ - Доставка и монтаж на водогрейни котли за отопление и за БГВ, с мощности в зависмост от изчислените топлинни товари; доставка и монтаж на циркулационни помпи, затворен разширителен съд, тръбопроводи, топлоизолации и др. - Доставка и монтаж на топломери – един за отоплителната система и един топломер за БГВ; - При изчисленията е прието, че съществуващите помещения ще бъдат реконструирани, като бъдат изградени само душове или душ кабини. Изчисленията за потребната енергия за БГВ са извършени на база разходните норми за душове. Разходите за тези СМР не са включени в стойността на мярката. 2.3.4.Подмяна на прозорци и врати - Подмяна на съществуващите дървени прозорци, (общо 50 m2) с PVC профил с двоен стъклопакет с общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка U = 1.40 W/m2K. - Подмяна на съществуващите дървена и метална врати, (общо 6 m2) с Al профил с двоен стъклопакет или плътен термопанел с общ коефициент на топлопреминаване на цялата сглобка U = 1.70 W/m2K. 2.3.5.Реконструкция на осветителна инсталация Доставка и монтаж на влагозащитени осветителни тела със светодиодни лампи. 2.4.Част “В и К” 2.4.1.В зависимост от инвестиционните намерения на възложителя да се изготви проект за изцяло нови сградни ВиК инсталации. 2.4.2.Да се предвиди необходимото санитарно оборудване . 2.4.3.Да се проектира и изпълни отводняване на покрива с отвеждане на водите извън конструкцията на сградата 6.5.Част “ Електроинсталации” Необходима е цялостна подмяна на съществуващите и негодни електроинсталации . Да се изготви цялостен проект, обхващащ всички видове задължителни, а при финансова възможност и препоръчителни вътрешни електроинсталации. Проектът да се изготви в съответствие със съвременните изисквания и действащите правила и норми за този тип сгради: Наредба №3/2004г.-за устройство на електрическите уредби и ел.проводни линии Наредба №4/2004 г.за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Наредба №49- за изкуствено осветление в сградите . Наредба №7/1998 г. за системи за физическата защита на строежите. Наредба №4/2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоражения и открити пространства 2.6.Част “Вертикална планировка” 2.6.1.Да се извърши основен ремонт на настилките около сградата с водоплътни тротоарни настилки 2.6.2.Да се обезопаси околното пространство на сградата с подпорни стени, граничещо с парка 2.6.3.Да се осигури достъп до сградата съгласно изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания 2.7. Част „Безопасност в случай на пожар ” - Сградата е от втора степен на огнеустойчивост която позволява да възстанови като баня или да се смени предназначението. - Състоянието в което се намира изисква реконструкция, съгласно съвременните изисквания за обществени бани. - Независимо дали ще се реконструира или ще се промени предназначението, съгласно ЗУТ е необходимо изготвяне на проект и издаване на разрешение за строеж. Проектът следва да бъде съобразен с изискванията на Наредба Iз-1971. График за изпълнение на препоръките от доклада се съхранява от Възложителя. 3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа ............................................................. 4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа – до декември 2017 г. 5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа - 2017 / 2020 г. Част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно: - Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, греди, плочи и др. - Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл.чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата . - Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др. - Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации . Съставили : ## арх.Гладиола Йорданова Кунин ## експерт по част “Архитектурна” ................................ - инж. Симеон Петков Георгиев ## експерт по част “Конструктивна” ................................ ## инж. Любица Йосифова Леринска ## експерт по част “Отопление” ................................ ## инж. Димитринка Димитрова Димитрова ## експерт по част “Електро” ................................ ## инж. Правда Иванова Младенова ## експерт по част “ В и К” ................................ инж.Владимир Асенов Владимиров ## експерт по част “ПАБ” ................................ - инж.Ели Илиева Георгиева ## ТК по част “Конструктивна” ................................ Управител Декември 2016 г. “ВМЛ- КОНСУЛТ” ЕООД:.................... гр.София /инж. Владимир Петков/